## Qtd_minima
INSTALAÇÃO MÍNIMA
Dependencias | Dimensões |  | Iluminação |  | TUGs |  | TUEs |  | Observação
| Área (m2) | Perímetro (m) | Qtd. | Potência (VA) | Qtd. | Potência(VA) | Qtd. | Potência(W)
Salão de festa | 66.58 | 39.6 | 6 | 1000 | 8 | 800 | 2 | 2400 | Extra
Depósito | 8.07 | 11.8 | 1 | 100 | 2 | 200
Medição | 11.56 | 14.56 | 1 | 160 | 3 | 300
Vestiário | 3.21 | 7.54 | 1 | 100 | 1 | 100
Portaria | 3.17 | 8.24 | 1 | 100 | 1 | 100
Hall 1 | 12.61 | 18.68 | 2 | 160 | 4 | 400
Hall 2 | 3.45 | 8.1 | 1 | 100 | 1 | 100
Copa | 1.95 | 5.6 | 1 | 100 | 1 | 100
WC Masc | 4.24 | 10.28 | 1 | 100 | 1 | 100
WC Fem | 4.2 | 9.15 | 1 | 100 | 1 | 100
WC | 1.41 | 5 | 1 | 100 | 1 | 100
Sombra do apto | 27.59 | 25.18 | 2 | 400 | 2 | 200
Total | 148.04 | 163.73 | 19 | 2520 | 26 | 2600 | 2 | 2400 | -

## Circuitos
CIRCUITOS DA INSTALAÇÃO
Nº do Circuito | Secção | Corrente (A) | Pontos de Luz |  | TUG |  | TUE | Proteção | Fase | Descrição
|  |  | Quant | P (W) | Quant | P (W) | P (W)
1 | 1.5 | 15 | 9 | 1300 | - | - | - | 10 Unipolar | A | ILUM(Salão de Festa, depósito, WC Fem e WC Masc)
2 | 1.5 | 15 | 10 | 1220 | - | - | - | 10 Unipolar | B | ILUM(Medição, vestiário, portária, Hall 1, Hall 2, copa, WC e sombra)
3 | 2.5 | 20 | - | - | 5 | 400 | - | 15 Unipolar | A | TUG(Salão de Festa, WC Fem e WC Masc)
4 | 2.5 | 20 | - | - | 5 | 400 |  | 15 Unipolar | B | TUG(Salão de Festa)
5 | 2.5 | 20 | - | - | 8 | 640 | - | 15 Unipolar | B | TUG(Depósito, medição, vestiário, copa e WC)
6 | 2.5 | 20 | - | - | 8 | 576 | - | 15 Unipolar | A | TUG(Portaria, Hall1, Hall2, sombra)
7 | 2.5 | 20 | - | - | - | - | 2400 | 15 Unipolar | C | TUE(Ar condicionados)
Balanceamento das Fases
|  | A | 2276W
|  | B | 2260W
|  | C | 2400W