## Demanda-Criterios
Método COBEI |  |  |  |  | Método IEC
Descrição | Potência Instalada | Fp | Potencia (W) |  | Descrição | Potência (W) | Fator Demanda | Demanda |  | Observações
Ilum | 600 | 1 | 600 |  | Ilum | 600 | 0.66 | 396
TUG | 900 | 0.8 | 720 |  | TUG | 900 | 0.2 | 1440 | * | (0,2* 5A * 200 V * 26 * 0,8) | 26 é a quantidade de tomadas
TUE | 17040 | 1 | 17040 |  | Aparelho de Cozinha | 0 | 1 | 0 | * | Como é apenas 1 aparelho FD = 1
Fator de demanda (g) |  | 0.75 |  |  | Aquecimento de Água | 6000 | 0.5 | 3000
[5 empty] | Aparelhos Eletrodoméstico Fixos ou Estacionários | 11040 | 0.7 | 7728
Demanda (D=(Pilum + Ptug)*g + Ptue) |  |  |  |  | Aparelhos Ar Condicionado | 2400 | 0.8 | 1920
Demanda Total (W) |  | 18030 |  |  | Demanda Total (W) |  |  | 14484
Método NEC
Área |  | Densidade Potência (W/m2) |  |  |  | Demanda Máxima (W)
32.29 |  | 1033.28
Cozinha |  | 0 |  |  |  | 2311.648
Área de Serviço |  | 0
P(ilum+tug) (W) |  | 1033.28
Fornos, Fogões, Secadoras de Roupa, Aquecedores de Ambiente, Ar-condicionado |  |  | Total (W) | Outros aparelhos fixos e estacionários |  |  | Total (W)
Descrição | Quantidade | Potência | 11040 | Descrição | Quantidade | Potência | 6000
Motor Elevador | 2 | 5520 | 11040 | Chuveiros | 1 | 6000 | 6000
Demanda Total(W): | 19351.648

## Qtd_minima
INSTALAÇÃO MÍNIMA
Dependencias | Dimensões |  | Iluminação |  | TUGs |  | TUEs |  | Observação
| Área (m2) | Perímetro (m) | Qtd. | Potência (VA) | Qtd. | Potência(VA) | Qtd. | Potência(W)
Casa de Máquinas | 11.24 | 13.7 | 2 | 200 | 3 | 300 | 2 | 11040 | Motores
Zelador | 13.57 | 18.63 | 2 | 200 | 4 | 400
BWC | 2.48 | 6.3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 6000 | Chuveiro
Escritório | 5 | 9 | 1 | 100 | 1 | 100
Total | 32.29 | 47.63 | 6 | 600 | 9 | 900 | 3 | 17040 | -

## Comparações dos Criterios
Métodos |  | Potência Instalada (W)
COBEI |  | 18030
IEC |  | 14484
NEC |  | 19351.65
Cálculo da Corrente (A)
Ib | 23.9197

## Circuitos
CIRCUITOS DA INSTALAÇÃO | [10 empty] | Potência por fase (W)
Nº do Circuito | Secção | Corrente Nominal (A) | Pontos de Luz |  | TUG |  | TUE | Proteção | Fase | Descrição
|  |  | Quant | P (W) | Quant | P (W) | P (W) |  |  |  | A | B | C
1 |  |  |  |  | - | - | 5520 | - | A | Motor 1 Elevador 1 | 6420 | 6120 | 6000
2 |  |  |  |  | - | - | 5520 | - | B | Motor 2 Elevador 2
3 | [6 empty] | 6000 | - | C | Chuveiro BWC
4 |  |  |  |  | 9 | 900 |  |  | A | TUGs
5 |  |  | 6 | 600 |  |  |  | - | B | Iluminação

## Regras
Fatores de demanda para iluminação e tomadas de uso geral em unidades residenciais e acomodações de hotéis, motéis, similares. COBEI. p.163 4ed Cotrim |  |  | Fatores de demanda para iluminação e tomadas de uso geral em prédios de apartamentos e conjuntos residenciais. COBEI. p.164 4ed Cotrim | Fatores de demanda para equipamento de hidromassagem de uso residencial. COBEI. p.164 4ed Cotrim.
Potência - P(kW) | Fator de demanda (%)
0 < P ≤ 1 | 88 |  | Fatores de demanda para aparelhos de ar-condicionado (tipo janela ou centrais individuais) de uso residencial, aplicáveis a prédios de apartamentos. COBEI. p164 4ed Cotrim. | Fatores de demanda para aparelhos de ar-condicionado (tipo janela ou centrais individuais) aplicáveis a prédios comerciais. COBEI. p165 4ed Cotrim.
1 < P ≤ 2 | 75
2 < P ≤ 3 | 66
3 < P ≤ 4 | 59
4 < P ≤ 5 | 52
5 < P ≤ 6 | 45
6 < P ≤ 7 | 40 |  | Fatores de demanda de alguns equipamentos de uso residencial. COBEI. p165 4ed Cotrim. | Fatores de demanda para unidades residenciais e acomodações de hotéis, motéis e similares. IEC 64. p166 4ed Cotrim.
7 < P ≤ 8 | 35
8 < P ≤ 9 | 31
9 < P ≤ 10 | 27
Acima de 10 | 24
De acordo com a CESP, fator de demanda global Residencial - p.163 4ed Cotrim
Administração de prédios de departamentos | Até 100Kw Acima de 100kW | 0,35 0,13
Residencial (Residência. Colônia residencial, núcleo residencial). | Até 200Kw Acima de 200kW | 0,39 0,20