## Demanda-Criterios
Método COBEI |  |  |  |  | Método IEC
Descrição | Potência Instalada | Fp | Potencia (W) |  | Descrição | Potência (W) | Fator Demanda | Demanda |  | Observações
Ilum | 2520 | 1 | 2520 |  | Ilum | 2520 | 0.66 | 1663.2
TUG | 2600 | 0.8 | 2080 |  | TUG | 2600 | 0.2 | 4160 | * | (0,2* 5A * 200 V * 26 * 0,8) | 26 é a quantidade de tomadas
TUE | 2400 | 1 | 2400 |  | Aparelho de Cozinha | 0 | 1 | 0 | * | Como é apenas 1 aparelho FD = 1
Fator de demanda (g) |  | 0.52 |  |  | Aquecimento de Água | 0 | 0.5 | 0
[5 empty] | Aparelhos Eletrodoméstico Fixos ou Estacionários | 0 | 0.7 | 0
Demanda (D=(Pilum + Ptug)*g + Ptue) |  |  |  |  | Aparelhos Ar Condicionado | 2400 | 0.8 | 1920
Demanda Total (W) |  | 4792 |  |  | Demanda Total (W) |  |  | 7743.2
Método NEC
Área |  | Densidade Potência (W/m2) |  |  |  | Demanda Máxima (W)
148.04 |  | 4737.28
Cozinha |  | 0 |  |  |  | 3608.048
Área de Serviço |  | 0
P(ilum+tug) (W) |  | 4737.28
Fornos, Fogões, Secadoras de Roupa, Aquecedores de Ambiente, Ar-condicionado |  |  | Total (W) | Outros aparelhos fixos e estacionários |  |  | Total (W)
Descrição | Quantidade | Potência | 2400 | Descrição | Quantidade | Potência | 0
Ar Condicionado | 2 | 1200 | 2400 | Chuveiros | 0 | 0 | 0
Demanda Total(W): | 6008.048

## Qtd_minima
INSTALAÇÃO MÍNIMA
Dependencias | Dimensões |  | Iluminação |  | TUGs |  | TUEs |  | Observação
| Área (m2) | Perímetro (m) | Qtd. | Potência (VA) | Qtd. | Potência(VA) | Qtd. | Potência(W)
Garagem | 592,52 | 107,12 | 30 | 3000 | 2 | 200 | - | -
-

## Comparações dos Criterios
Métodos |  | Potência Instalada (W)
COBEI |  | 4792
IEC |  | 7743.2
NEC |  | 6008.048
Cálculo da Corrente (A)
Ib | 12.7876

## Circuitos
CIRCUITOS DA INSTALAÇÃO | [10 empty] | Potência por fase (W)
Nº do Circuito | Secção | Corrente Nominal (A) | Pontos de Luz |  | TUG |  | TUE | Proteção | Fase | Descrição
|  |  | Quant | P (W) | Quant | P (W) | P (W) |  |  |  | A | B | C
1 | 1,5 | 15 | 9 | 1300 | - | - | - | - | A | Ilum(Salão de Festa, depósito, WC Fem e WC Masc) | 2276 | 2260 | 2400
2 | 1,5 | 15 | 10 | 1220 | - | - | - | - | B | Ilum(Medição, vestiário, portária, Hall 1, Hall 2, copa, WC e sombra)
3 |  |  |  |  | 5 | 400 | - | - | A | Tug(Salão de Festa, WC Fem e WC Masc)
4 |  |  |  |  | 5 | 400 |  |  | B | Tug(Salão de Festa)
5 |  |  |  |  | 8 | 640 | - | - | B | Tug(Depósito, medição, vestiário, copa e WC)
6 |  |  |  |  | 8 | 576 | - | - | A | Tug(Portaria, Hall1, Hall2, sombra)
7 | [6 empty] | 2400 |  | C | Tue(Ar condicionados)

## Regras
Fatores de demanda para iluminação e tomadas de uso geral em unidades residenciais e acomodações de hotéis, motéis, similares. COBEI. p.163 4ed Cotrim |  |  | Fatores de demanda para iluminação e tomadas de uso geral em prédios de apartamentos e conjuntos residenciais. COBEI. p.164 4ed Cotrim | Fatores de demanda para equipamento de hidromassagem de uso residencial. COBEI. p.164 4ed Cotrim.
Potência - P(kW) | Fator de demanda (%)
0 < P ≤ 1 | 88 |  | Fatores de demanda para aparelhos de ar-condicionado (tipo janela ou centrais individuais) de uso residencial, aplicáveis a prédios de apartamentos. COBEI. p164 4ed Cotrim. | Fatores de demanda para aparelhos de ar-condicionado (tipo janela ou centrais individuais) aplicáveis a prédios comerciais. COBEI. p165 4ed Cotrim.
1 < P ≤ 2 | 75
2 < P ≤ 3 | 66
3 < P ≤ 4 | 59
4 < P ≤ 5 | 52
5 < P ≤ 6 | 45
6 < P ≤ 7 | 40 |  | Fatores de demanda de alguns equipamentos de uso residencial. COBEI. p165 4ed Cotrim. | Fatores de demanda para unidades residenciais e acomodações de hotéis, motéis e similares. IEC 64. p166 4ed Cotrim.
7 < P ≤ 8 | 35
8 < P ≤ 9 | 31
9 < P ≤ 10 | 27
Acima de 10 | 24
De acordo com a CESP, fator de demanda global Residencial - p.163 4ed Cotrim
Administração de prédios de departamentos | Até 100Kw Acima de 100kW | 0,35 0,13
Residencial (Residência. Colônia residencial, núcleo residencial). | Até 200Kw Acima de 200kW | 0,39 0,20