## Dependencias
DEPENDÊNCIAS DA INSTALAÇÃO
Dependência | Área (m²) | Perímetro (m) | Observação
Dormitório 1 | 11.7128 | 14.038
BWC1 | 3.99 | 8.32
Vestir | 5.719 | 9.62
Dormitório 2 | 9.4287 | 12.8493
BWC 2 | 3.705 | 7.7
Corredor 1 | 3.4125 | 7.4
Dormitorio 3 | 9.572 | 12.8766
Dormitório 4 | 8.932 | 11.96
BWC3 | 5.9444 | 10.02
Terraço | 14.4899 | 17.44
Jantar | 31.0753 | 29.8
Estar | 17.6203 | 16.9199
WC | 1.711 | 6.34
Elevador 1 | 2.25 | 6
Elevador 2 | 2.43 | 6.24
Hall 1 | 3.43 | 7.7
Hall 2 | 3.4485 | 8.1
Escada | 10.554 | 14.16
Cozinha | 13.0009 | 15.5829
Despensa | 1.925 | 6.3
Serviços | 10.34 | 13.5
Deposito | 2.142 | 6
BWC 4 | 2.07 | 5.76
Corredor 2 | 2.496 | 7.84
Dependencia | 4.048 | 8.12
Total | 185.4473 | 270.5867

## Qtd_minima
INSTALAÇÃO MÍNIMA
Dependencias | Dimensões |  | Iluminação |  | TUGs |  | TUEs |  | Observação
| Área (m2) | Perímetro (m) | Qtd. | Potência (VA) | Qtd. | Potência(VA) | Qtd. | Potência(W)
Dormitório 1 | 11.7128 | 14.038 | 1 | 160 | 4 | 400 | 1 | 1200 | Ar Condicionado
BWC1 | 3.99 | 8.32 | 2 | 200 | 1 | 600 | 1 | 6000 | Chuveiro Elétrico
Vestir | 5.719 | 9.62 | 1 | 100 | 1 | 100 | - |  | -
Dormitório 2 | 9.4287 | 12.8493 | 1 | 100 | 4 | 400 | 1 | 1200 | Ar Condicionado
BWC 2 | 3.705 | 7.7 | 1 | 100 | 1 | 600 | 1 | 6000 | Chuveiro Elétrico
Corredor 1 | 3.4125 | 7.4 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 |  | -
Dormitorio 3 | 9.572 | 12.8766 | 1 | 100 | 4 | 400 | 1 | 1200 | Ar Condicionado
Dormitório 4 | 8.932 | 11.96 | 1 | 100 | 4 | 400 | 1 | 1200 | Ar Condicionado
BWC3 | 5.9444 | 10.02 | 2 | 200 | 2 | 200 | 1 | 6000 | Chuveiro Elétrico
Terraço | 14.4899 | 17.44 | 1 | 220 | 4 | 400 | - |  | -
Jantar | 31.0753 | 29.8 | 2 | 460 | 6 | 600 | - |  | -
Estar | 17.6203 | 16.9199 | 1 | 220 | 4 | 400 | - |  | -
WC | 1.711 | 6.34 | 1 | 100 | 1 | 600 | - |  | -
Elevador 1 | 2.25 | 6 | - | - | - | - | - |  | -
Elevador 2 | 2.43 | 6.24 | - | - | - | - | - |  | -
Hall 1 | 3.43 | 7.7 | 1 | 100 | 2 | 200 | - |  | -
Hall 2 | 3.4485 | 8.1 | 1 | 100 | 2 | 200 | - |  | -
Escada | 10.554 | 14.16 | - | - | - | - | - |  | -
Cozinha | 13.0009 | 15.5829 | 1 | 160 | 3 | 100 | 1 | 960 | Microondas
[5 empty] | 2 | 600 | 1 | 2000 | Lavadora de Pratos
[7 empty] | 1 | 400 | Exaustor
Despensa | 1.925 | 6.3 | 1 | 100 | 1 | 100 | - |  | -
Serviços | 10.34 | 13.5 | 1 | 160 | 2 | 600 | 1 | 660 | Lavadora de Roupas
[5 empty] | 1 | 100 | 1 | 5000 | Secadora de Roupas
Deposito | 2.142 | 6 | 1 | 100 | 2 | 200 | - |  | -
BWC 4 | 2.07 | 5.76 | 1 | 100 | 1 | 600 | - |  | -
Corredor 2 | 2.496 | 7.84 | 1 | 100 | 2 | 200 | - |  | -
Dependencia | 4.048 | 8.12 | 1 | 100 | 2 | 200 | - |  | -
Total | 185.4473 | 270.5867 | 25 | 3180 | 57 | 8300 | 13 | 31820 | -

## Demanda-Criterios
Método COBEI |  |  |  |  | Método IEC
Descrição | Potência Instalada | Fp | Potencia (W) |  | Descrição | Potência (W) | Fator Demanda | Demanda |  | Observações
Ilum | 3180 | 1 | 3180 |  | Ilum | 3180 | 0.66 | 2098.8
TUG | 8300 | 0.8 | 6640 |  | TUG | 8300 | 0.2 | 9120 | * | (0,2* 5A * 200 V * 57 * 0,8) | 57 é a quantidade de tomadas
TUE | 31820 | 1 | 31820 |  | Aparelho de Cozinha | 960 | 1 | 960 | * | Como é apenas 1 aparelho FD = 1
Fator de demanda (g) |  | 0.27 |  |  | Aquecimento de Água | 18000 | 0.5 | 9000
[5 empty] | Aparelhos Eletrodoméstico Fixos ou Estacionários | 8060 | 0.7 | 5642
Demanda (D=(Pilum + Ptug)*g + Ptue) |  |  |  |  | Aparelhos Ar Condicionado | 4800 | 0.8 | 3840
Demanda Total (W) |  | 34471.4 |  |  | Demanda Total (W) |  |  | 30660.8
Método NEC
Área |  | Densidade Potência (W/m2) |  |  |  | Demanda Máxima (W)
185.447 |  | 5934.304
Cozinha |  | 3000 |  |  |  | 5602.0064
Área de Serviço |  | 1500
P(ilum+tug) (W) |  | 10434.304
Fornos, Fogões, Secadoras de Roupa, Aquecedores de Ambiente, Ar-condicionado |  |  | Total (W) | Outros aparelhos fixos e estacionários |  |  | Total (W)
Descrição | Quantidade | Potência | 10760 | Descrição | Quantidade | Potência | 21060
Ar Condicionado | 4 | 1200 | 4800 | Chuveiros | 3 | 6000 | 18000
Microondas | 1 | 960 | 960 | Exaustor | 1 | 400 | 400
Secadora de Roupa | 1 | 5000 | 5000 | Lavad. Roupa | 1 | 660 | 660
|  |  |  | Lavad. Prato | 1 | 2000 | 2000
Demanda Total(W): | 37422.0064

## Comparações dos Criterios
Métodos |  | Potência Instalada (W)
COBEI |  | 34471.4
IEC |  | 30660.8 | * | Método escolhido, com menor demanda
NEC |  | 37422.01
Cálculo da Corrente (A)
Ib | 50.6351

## Regras
Fatores de demanda para iluminação e tomadas de uso geral em unidades residenciais e acomodações de hotéis, motéis, similares. COBEI. p.163 4ed Cotrim |  |  | Fatores de demanda para iluminação e tomadas de uso geral em prédios de apartamentos e conjuntos residenciais. COBEI. p.164 4ed Cotrim | Fatores de demanda para equipamento de hidromassagem de uso residencial. COBEI. p.164 4ed Cotrim.
Potência - P(kW) | Fator de demanda (%)
0 < P ≤ 1 | 88 |  | Fatores de demanda para aparelhos de ar-condicionado (tipo janela ou centrais individuais) de uso residencial, aplicáveis a prédios de apartamentos. COBEI. p164 4ed Cotrim. | Fatores de demanda para aparelhos de ar-condicionado (tipo janela ou centrais individuais) aplicáveis a prédios comerciais. COBEI. p165 4ed Cotrim.
1 < P ≤ 2 | 75
2 < P ≤ 3 | 66
3 < P ≤ 4 | 59
4 < P ≤ 5 | 52
5 < P ≤ 6 | 45
6 < P ≤ 7 | 40 |  | Fatores de demanda de alguns equipamentos de uso residencial. COBEI. p165 4ed Cotrim. | Fatores de demanda para unidades residenciais e acomodações de hotéis, motéis e similares. IEC 64. p166 4ed Cotrim.
7 < P ≤ 8 | 35
8 < P ≤ 9 | 31
9 < P ≤ 10 | 27
Acima de 10 | 24
De acordo com a CESP, fator de demanda global Residencial - p.163 4ed Cotrim
Administração de prédios de departamentos | Até 100Kw Acima de 100kW | 0,35 0,13
Residencial (Residência. Colônia residencial, núcleo residencial). | Até 200Kw Acima de 200kW | 0,39 0,20